ANEXA B3. Clădire de referinţă pentru clădirile existente –clădiri din sistemul de sănătate de tip spital – zona climatică I-V

ANEXA B3.1. Clădire de referinţă pentru clădirile existente –clădiri de tip spital S+P+5E– zona climatică I-V - termoficare

Clădire de referinţă pentru clădirile existente –clădiri de spital – zone climatice I-V – S+P+5E - termoficare

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001/2 2006, cap, II,2,5; 2 – simulare cu pas de timp lunar |  |  |  |  |  |  | Simulare– model de calcul cu pas de timp lunar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire de la termoficare = 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Constanta 44°11'N 28°39'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  |  |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iasi 47°10'N 27°36'E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Brasov 45°38'N 25°35'E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miercurea Ciuc 46°21'N 25°48'E |  |  |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 2840 | HDD | Conf, SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul, Nu este standardizat |
|  |  |  |  |  |  |  | N1220= 3170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N1220= 3510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N1220= 4030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N1220= 4250 |  |  |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale, |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban, Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | Fașada sud 87,1 m Fațada est, vest 16,9 m | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (SR EN ISO 52016-1) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | S+ P + 5E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,25 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 32 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor, |
|  |  |  |  |  |  | Est | 21 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 31 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 21 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | N/S/E/V | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent spital | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 5,5 | W/m2 | Cf SR EN ISO 52016-1 |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 1,8 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1,2 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U’ a pereţilor |  |  |  |  |  | 1,71 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U’ a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,95 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U’ a subsolului – zona climatica I |  |  |  |  |  | 2,73 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U’ a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,56 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu SR EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  |  | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  |  | J/m2K |  |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc, |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,75 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | - | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 – doar pentru perioada noptii |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,9 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 85 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 90 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 96 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 100 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 85 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 21 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 26 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 24 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 16 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | - | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1, … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc, |
|  |  |  |  | 2, … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3, … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  |  |  | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | zona climatica I |  |  |  |  |  | 1 141 095 | kWh/a |  |
|  | zona climatica II |  |  |  |  |  | 1 415 358 | kWh/a |  |
|  | zona climatica III |  |  |  |  |  | 1 599 926 | kWh/a |  |
|  | zona climatica IV |  |  |  |  |  | 1 811 394 | kWh/a |  |
|  | zona climatica V |  |  |  |  |  | 1 928 583 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 437.192 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc,) |  |  |  |  |  | 250 927 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 657 400 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc,) |
|  |  |  |  |  | încălzire districtuala |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica I |  | 1 049 787 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica II |  | 1 302 157 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica III |  | 1 471 874 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica IV |  | 1 666 455 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica V |  | 1 774 226 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc,) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  |  |  | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |
|  | zona climatica I |  |  |  |  |  | 2 109 417 | kWh/a |  |
|  | zona climatica II |  |  |  |  |  | 2 361 787 | kWh/a |  |
|  | zona climatica III |  |  |  |  |  | 2 531 590 | kWh/a |  |
|  | zona climatica IV |  |  |  |  |  | 2 726 171 | kWh/a |  |
|  | zona climatica V |  |  |  |  |  | 2 833 941 | kWh/a |  |

ANEXA B3.2. Clădire de referinţă pentru clădirile existente –clădiri de tip spital S+P+5E, zona climatică I-V – Centrală termică proprie

Clădire de referinţă pentru clădirile existente –clădiri de tip spital, zone climatice I-V – S+P+5E - Centrală termică proprie

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc 001/2 2006, cap, II,2,5; 2 – simulare cu pas de timp lunar |  |  |  |  |  |  | Simulare– model de calcul cu pas de timp lunar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilităţi în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltraţii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | încălzire locala cazan cu gaze naturale = 1,17 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Constanta 44°11'N 28°39'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  |  |  |  |  |  |  | Bucureşti 44°27'N 26°10'E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iasi 47°10'N 27°36'E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Brasov 45°38'N 25°35'E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miercurea Ciuc 46°21'N 25°48'E |  |  |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 2840 | HDD | Conf, SR 4839 / 97 numărul de grade-zile de calcul, Nu este standardizat |
|  |  |  |  |  |  |  | N1220= 3170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N1220= 3510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N1220= 4030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N1220= 4250 |  |  |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiaţiei solare, umiditatea relativă a aerului – valori orare pe durata anului climatic tip |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban – umbrire parţială a anvelopei verticale, |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban, Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | Fașada sud 87,1 m Fațada est, vest 16,9 m | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (SR EN ISO 52016-1) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | S+ P + 5E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă / volum) |  |  |  |  |  | 0,25 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 32 | % | Anvelopa totala cuprinde elementele verticale opace şi transparente, adiacente mediului natural, terasa, planşeul peste subsolul tehnic, peretele către casa scărilor, |
|  |  |  |  |  |  | Est | 21 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 31 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 21 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | N/S/E/V | ° | unghi de azimut al faţadei sud (deviere de la direcţia sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent spital | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 5,5 | W/m2 | Cf SR EN ISO 52016-1 |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 1,8 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1,2 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U’ a pereţilor |  |  |  |  |  | 1,71 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U’ a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,95 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U’ a subsolului – zona climatica I |  |  |  |  |  | 2,73 | W/m2K | planşeu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U’ a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,56 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu SR EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  |  | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  |  | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Răspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  |  | J/m2K |  |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc, |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,75 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | - | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 – doar pentru perioada noptii |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,9 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior / exterior de 4 Pa în orele de ocupare a clădirii |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 85 | % | Conform Mc 001/2006 pentru clădiri racordate la sistemul de inclazire cu centrala termica proprie |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 85 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 90 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 96 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 85 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 85 | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 21 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 26 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 24 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar – sezonul de răcire cuprinde lunile aprilie-octombrie |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 16 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | - | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1, … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc, |
|  |  |  |  | 2, … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3, … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  |  |  | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | zona climatica I |  |  |  |  |  | 1 141 095 | kWh/a |  |
|  | zona climatica II |  |  |  |  |  | 1 415 358 | kWh/a |  |
|  | zona climatica III |  |  |  |  |  | 1 599 926 | kWh/a |  |
|  | zona climatica IV |  |  |  |  |  | 1 811 394 | kWh/a |  |
|  | zona climatica V |  |  |  |  |  | 1 928 583 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 437.192 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior şi pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc,) |  |  |  |  |  | 250 927 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 657 400 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc,) |
|  |  |  |  |  | încălzire -centrala termica proprie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica I |  | 1 049 787 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica II |  | 1 302 157 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica III |  | 1 471 874 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica IV |  | 1 666 455 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | zona climatica V |  | 1 774 226 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc,) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  |  |  | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |
|  | zona climatica I |  |  |  |  |  | 2 109 417 | kWh/a |  |
|  | zona climatica II |  |  |  |  |  | 2 361 787 | kWh/a |  |
|  | zona climatica III |  |  |  |  |  | 2 531 590 | kWh/a |  |
|  | zona climatica IV |  |  |  |  |  | 2 726 171 | kWh/a |  |
|  | zona climatica V |  |  |  |  |  | 2 833 941 | kWh/a |  |